## 工作表1
TC3 舊冰機資料 |  | TC3 8度冰機 |  | TC3 14度冰機 |  | HL 8度冰機 | [8 empty] | HL 14度冰機
外氣濕球溫度 | Wet_bulb_temp_MT011 | 8度冰機總用電 | CH8_Total_KW | 外氣溫度 | Out_TT | 參數介紹 | SCADA(iReport) | Datagateway | SQL | Type | CSV | Show | ResultItem | SQLType | 參數介紹 | SCADA(iReport) | Datagateway | SQL | Type | CSV | Show | ResultItem | SQLType
外氣濕球溫度 | Wet_bulb_temp_MT012 | 冷卻水塔總用電 | CT_Total_KW | 外氣濕度 | Out_MT | 時間 |  |  | Date | ST | 1 | 1 | 0 | datetime | 時間 |  |  | Date | ST | 1 | 1 | 0 | datetime
外氣乾球溫度 | Outdoor_temp_TT011 | 8度冰機KPI | CH8_KPI | 14度冰機總用電量 | 14CH_Total_KW | 外氣溫度1 | L8BHS1.L8BH_L_OUT_01_TT011.F_CV |  | OA_TT1 | AI | 1 | 2 |  | real | 外氣溫度1 | L8BHS1.L8BH_L_OUT_01_TT011.F_CV |  | OA_TT1 | AI | 1 | 2 |  | real
外氣乾球溫度 | Outdoor_temp_TT012 | 外氣溫度01 | Out_TT01 | 14度冰機KPI | 14CH_KPI | 外氣絕對濕度1 | L8BHS1.L8BH_L_OUT_01_MT011.F_CV |  | OA_MT1 | AI | 1 | 3 |  | real | 外氣絕對濕度1 | L8BHS1.L8BH_L_OUT_01_MT011.F_CV |  | OA_MT1 | AI | 1 | 3 |  | real
CH1主機耗電(KW) | 14CH01_KW | 外氣溫度02 | Out_TT02 | 14度冰機流量 | 14CH_Flow | 外氣焓值1 | L8BHS1.L8BH_L_OUT_01_ENT011.F_CV |  | OA_E1 | AI | 1 | 4 |  | real | 外氣焓值1 | L8BHS1.L8BH_L_OUT_01_ENT011.F_CV |  | OA_E1 | AI | 1 | 4 |  | real
CH2主機耗電 | 14CH02_KW | 外氣濕度01 | Out_MT01 | 14度冰機出水溫 | 14CH_Out | 外氣溫度2 | L8BHS1.L8BH_L_OUT_01_TT012.F_CV |  | OA_TT2 | AI | 1 | 5 |  | real | 外氣溫度2 | L8BHS1.L8BH_L_OUT_01_TT012.F_CV |  | OA_TT2 | AI | 1 | 5 |  | real
CH3主機耗電 | 14CH03_KW | 外氣濕度02 | Out_MT02 | 14度冰機回水溫 | 14CH_In | 外氣絕對濕度2 | L8BHS1.L8BH_L_OUT_01_MT012.F_CV |  | OA_MT2 | AI | 1 | 6 |  | real | 外氣絕對濕度2 | L8BHS1.L8BH_L_OUT_01_MT012.F_CV |  | OA_MT2 | AI | 1 | 6 |  | real
CH4主機耗電 | 14CH04_KW | 冷卻水塔01用電 | CT01_KW | 冷卻水塔出水溫 | CT_Out | 外氣焓值2 | L8BHS1.L8BH_L_OUT_01_ENT012.F_CV |  | OA_E2 | AI | 1 | 7 |  | real | 外氣焓值2 | L8BHS1.L8BH_L_OUT_01_ENT012.F_CV |  | OA_E2 | AI | 1 | 7 |  | real
CH5主機耗電 | 14CH05_KW | 冷卻水塔03用電 | CT03_KW | 冷卻水塔入水溫 | CT_In | C/T濕球溫度 | L8BTS1.L8BT_C_MCCT_MT501A.F_CV |  | CT_WDT | AI | 1 | 8 |  | real | C/T濕球溫度 | L8BTS1.L8BT_C_MCCT_MT501A.F_CV |  | CT_WDT | AI | 1 | 8 |  | real
CH6主機耗電 | 14CH06_KW | 冷卻水塔05用電 | CT05_KW | 冷卻水塔 #2 頻率 | CT_02 | C20 8℃ To L8B 出回水壓差501A | L8BTS1.L8BT_C_MCCHL_PDT501A.F_CV |  | CHP_PDTA | AI | 1 | 9 |  | real | 14度冰機總用電量 | L8BTS1.L8BT_C_MCCHH_CH_TOTKW.F_CV |  | CH14_Total_KW | AI | 1 | 9 |  | real
CH7主機耗電 | 14CH07_KW | 冷卻水塔07用電 | CT07_KW | 冷卻水塔 #4 頻率 | CT_04 | C20 8℃ To L8B 出回水壓差501B | L8BTS1.L8BT_C_MCCHL_PDT501B.F_CV |  | CHP_PDTB | AI | 1 | 10 |  | real | 14度冰機KPI | L8BTS1.L8BT_C_MCCHH_CH_COP.F_CV |  | CH14_KPI | AI | 1 | 10 |  | real
CH8主機耗電 | 14CH08_KW | 冷卻水塔09用電 | CT09_KW | 冷卻水塔 #6 頻率 | CT_06 | C10 8℃ 冰水回水總流量509 | L8BTS1.L8BT_C_MCCHLR_FT509.F_CV |  | CHP_FT | AI | 1 | 11 |  | real | 14度冰機流量 | L8BTS1.L8BT_C_MCCHHS_FT501.F_CV |  | CH14_FT | AI | 1 | 11 |  | real
CH1_1主機負載 (%)=主機耗電量/原廠KW | 14CH01_1_Loading_Rate | 冷卻水塔11用電 | CT11_KW | 冷卻水塔 #8 頻率 | CT_08 | C10 8℃ 冰水系統主管路冷凍噸 | L8BTS1.L8BT_C_MCCHL_SYS_RT.F_CV |  | SYS_RT | AI | 1 | 12 |  | real | 14度冷卻水流量 | L8BTS1.L8BT_C_MCCWS_FT501CHH.F_CV |  | CH14_CWP_FT | AI | 1 | 12 |  | real
CH1_2主機負載 (%) | 14CH01_2_Loading_Rate | 冷卻水塔02用電 | CT02_KW | 冷卻水塔 #10 頻率 | CT_10 | C10 8℃ To L8B 出回水壓PID PV值 | L8BTS1.L8BT_C_MCCHL_PIC501_PV.F_CV |  | CHP_PDT_PV | AI | 1 | 13 |  | real | 14度冰機出水溫 | L8BTS1.L8BT_C_MCCHHS_TT504.F_CV |  | CH14_Out_T | AI | 1 | 13 |  | real
CH2_1主機負載 | 14CH02_1_Loading_Rate | 冷卻水塔04用電 | CT04_KW | 冷卻水塔 #12 頻率 | CT_12 | C10 8℃ To L8B 出回水壓PID OUT值 | L8BTS1.L8BT_C_MCCHL_PIC501_OUT.F_CV |  | CHP_VFD_OUT | AI | 1 | 14 |  | real | 14度冰機回水溫 | L8BTS1.L8BT_C_MCCHHR_TT505.F_CV |  | CH14_Return_T | AI | 1 | 14 |  | real
CH2_2主機負載 | 14CH02_2_Loading_Rate | 冷卻水塔06用電 | CT06_KW | 冷卻水塔14度側總用電 | CT_Total_KW | C10 8℃ 冰水泵出水溫度503 | L8BTS1.L8BT_C_MCCHLS_TT503.F_CV |  | CH_OUT_TT | AI | 1 | 15 |  | real | 冷卻水塔出水溫 | L8BTS1.L8BT_C_MCCWS_TT501.F_CV |  | CT_Out_T | AI | 1 | 15 |  | real
CH3_1主機負載 | 14CH03_1_Loading_Rate | 冷卻水塔08用電 | CT08_KW | 冷卻水塔8度側總用電 | CT_8Total_KW | C10 8℃ 冰水泵回水溫度503 | L8BTS1.L8BT_C_MCCHLR_TT504.F_CV |  | CH_Return_TT | AI | 1 | 16 |  | real | 冷卻水塔入水溫 | L8BTS1.L8BT_C_MCCWR_TT504A.F_CV |  | CT_In_T | AI | 1 | 16 |  | real
CH3_2主機負載 | 14CH03_2_Loading_Rate | 冷卻水塔10用電 | CT10_KW | CDA #1 耗電 | CDA01_KW | C10 8 ℃冰水系統 KW/RT | L8BTS1.L8BT_C_MCCHL_SYS_COP.F_CV |  | SYS_COP | AI | 1 | 17 |  | real | CR1 14℃ 冷卻塔01 變頻器轉速 Hz | L8BTS1.L8BT_C_MCCT_CT01_VSD_FQ.F_CV |  | CT_01_VFD | AI | 1 | 17 |  | real
CH4_1主機負載 | 14CH04_1_Loading_Rate | 冷卻水塔12用電 | CT12_KW | CDA #2 耗電 | CDA02_KW | C10 8 ℃冰機 KW/RT | L8BTS1.L8BT_C_MCCHL_CH_COP.F_CV |  | SYS_COP | AI | 1 | 18 |  | real | CR1 14℃ 冷卻塔03 變頻器轉速 Hz | L8BTS1.L8BT_C_MCCT_CT03_VSD_FQ.F_CV |  | CT_03_VFD | AI | 1 | 18 |  | real
CH4_2主機負載 | 14CH04_2_Loading_Rate | CH8 #1 出水溫 | CH801_OutTT | CDA #3 耗電 | CDA03_KW | C10 8℃ 冰水泵總耗電量 | L8BTS1.L8BT_C_MCCHL_CP_TOTKW.F_CV |  | CHP_Total_Kw | AI | 1 | 19 |  | real | CR1 14℃ 冷卻塔05 變頻器轉速 Hz | L8BTS1.L8BT_C_MCCT_CT05_VSD_FQ.F_CV |  | CT_05_VFD | AI | 1 | 19 |  | real
CH5_1主機負載 | 14CH05_1_Loading_Rate | CH8 #1 用電 | CH801_KW | CDA #4 耗電 | CDA04_KW | C10 8℃ 冰機總耗電量 | L8BTS1.L8BT_C_MCCHL_CH_TOTKW.F_CV |  | CH_Total_Kw | AI | 1 | 20 |  | real | CR1 14℃ 冷卻塔07 變頻器轉速 Hz | L8BTS1.L8BT_C_MCCT_CT07_VSD_FQ.F_CV |  | CT_07_VFD | AI | 1 | 20 |  | real
CH5_2主機負載 | 14CH05_2_Loading_Rate | CH8 #1 左頭負載 | CH801_Left_Loading | CDA #5 耗電 | CDA05_KW | C10 8℃ 冷卻泵總耗電量 | L8BTS1.L8BT_C_MCCHL_WP_TOTKW.F_CV |  | CWP_Total_Kw | AI | 1 | 21 |  | real | CR1 14℃ 冷卻塔09 變頻器轉速 Hz | L8BTS1.L8BT_C_MCCT_CT09_VSD_FQ.F_CV |  | CT_09_VFD | AI | 1 | 21 |  | real
CH6_1主機負載 | 14CH06_1_Loading_Rate | CH8 #1 右頭負載 | CH801_Right_Loading | CDA #6 耗電 | CDA06_KW | C10 8℃ 冷卻水塔總耗電量 | L8BTS1.L8BT_C_MCCHL_CT_TOTKW.F_CV |  | CT_Total_Kw | AI | 1 | 22 |  | real | CR1 14℃ 冷卻塔11 變頻器轉速 Hz | L8BTS1.L8BT_C_MCCT_CT11_VSD_FQ.F_CV |  | CT_11_VFD | AI | 1 | 22 |  | real
CH6_2主機負載 | 14CH06_2_Loading_Rate | CH8 #2 出水溫 | CH802_OutTT | CDA #7 耗電 | CDA07_KW | CR1 C/T To 8℃冰機冷卻水流量501 | L8BTS1.L8BT_C_MCCWS_FT501CHL.F_CV |  | CWP_FT | AI | 1 | 23 |  | real | CR1 14℃ 冷卻塔13 變頻器轉速 Hz | L8BTS1.L8BT_C_MCCT_CT13_VSD_FQ.F_CV |  | CT_13_VFD | AI | 1 | 23 |  | real
CH7_1主機負載 | 14CH07_1_Loading_Rate | CH8 #2 用電 | CH802_KW | CDA #8 耗電 | CDA08_KW | C10 8℃ 冷卻水塔溫差PID PV值 | L8BTS1.L8BT_C_MCCW_TIC502_PV.F_CV |  | CT_TDT_PV | AI | 1 | 24 |  | real | 冷卻水塔14度側總用電 | L8BTS1.L8BT_C_MCCHH_CT_TOTKW.F_CV |  | CT_Total_KW | AI | 1 | 24 |  | real
CH7_2主機負載 | 14CH07_2_Loading_Rate | CH8 #2 左頭負載 | CH802_Left_Loading | CDA #9 耗電 | CDA09_KW | C10 8℃ 冷卻水塔溫差PID OUT值 | L8BTS1.L8BT_C_MCCW_TIC502_OUT.F_CV |  | CT_VFD_OUT | AI | 1 | 129 |  | real | RAC_10_127 閥開度 | L8BHS1.L8BH_L_RAC_10_TCV127_OUT.F_CV |  | RAC_10_127 Output | AI | 1 | 25 |  | real
CH8_1主機負載 | 14CH08_1_Loading_Rate | CH8 #2 右頭負載 | CH802_Right_Loading | CDA #10 耗電 | CDA10_KW | CR1 C/T To 8℃冰機冷卻水溫502 | L8BTS1.L8BT_C_MCCWS_TT502.F_CV |  | CT_OUT_TT | AI | 1 | 130 |  | real | RAC_10_130 閥開度 | L8BHS1.L8BH_L_RAC_10_TCV130_OUT.F_CV |  | RAC_10_130 Output | AI | 1 | 26 |  | real
CH8_2主機負載 | 14CH08_2_Loading_Rate | CH8 #3 出水溫 | CH803_OutTT | CDA #11 耗電 | CDA11_KW | C10 8℃ 冰機冷卻回水溫501A | L8BTS1.L8BT_C_MCCWR_TT501A.F_CV |  | CT_IN_TTA | AI | 1 | 131 |  | real | RAC_10_131 閥開度 | L8BHS1.L8BH_L_RAC_10_TCV131_OUT.F_CV |  | RAC_10_131 Output | AI | 1 | 27 |  | real
CH1主幹管出水溫度 (冰機設定溫度) | 14CH01_Set_point | CH8 #3 用電 | CH803_KW | CDA #12 耗電 | CDA12_KW | C10 8℃ 冰機冷卻回水溫501B | L8BTS1.L8BT_C_MCCWR_TT501B.F_CV |  | CT_IN_TTB | AI | 1 | 132 |  | real | RAC_10_132 閥開度 | L8BHS1.L8BH_L_RAC_10_TCV132_OUT.F_CV |  | RAC_10_132 Output | AI | 1 | 28 |  | real
CH2主幹管出水溫度 | 14CH02_Set_point | CH8 #3 左頭負載 | CH803_Left_Loading | RAC55閥開度103 | RAC55_TCV103 | C10 8℃冰機01蒸發器出水溫 | L8BTS1.L8BT_C_MCCHL_CH01_R0011.F_CV |  | CH01_OUT_TT | AI | 1 | 133 |  | real | RAC_10_133 閥開度 | L8BHS1.L8BH_L_RAC_10_TCV133_OUT.F_CV |  | RAC_10_133 Output | AI | 1 | 29 |  | real
CH3主幹管出水溫度 | 14CH03_Set_point | CH8 #3 右頭負載 | CH803_Right_Loading | RAC55閥開度109 | RAC55_TCV109 | C10 8℃冰機02蒸發器出水溫 | L8BTS1.L8BT_C_MCCHL_CH02_R0011.F_CV |  | CH02_OUT_TT | AI | 1 | 134 |  | real | RAC_10_134 閥開度 | L8BHS1.L8BH_L_RAC_10_TCV134_OUT.F_CV |  | RAC_10_134 Output | AI | 1 | 30 |  | real
CH4主幹管出水溫度 | 14CH04_Set_point | CH8 #4 出水溫 | CH804_OutTT | RAC55閥開度111 | RAC55_TCV111 | C10 8℃冰機03蒸發器出水溫 | L8BTS1.L8BT_C_MCCHL_CH03_R0011.F_CV |  | CH03_OUT_TT | AI | 1 | 135 |  | real | RAC_10_135 閥開度 | L8BHS1.L8BH_L_RAC_10_TCV135_OUT.F_CV |  | RAC_10_135 Output | AI | 1 | 31 |  | real
CH5主幹管出水溫度 | 14CH05_Set_point | CH8 #4 用電 | CH804_KW | RAC55閥開度113 | RAC55_TCV113 | C10 8℃冰機04蒸發器出水溫 | L8BTS1.L8BT_C_MCCHL_CH04_R0011.F_CV |  | CH04_OUT_TT | AI | 1 | 136 |  | real | RAC_10_136 閥開度 | L8BHS1.L8BH_L_RAC_10_TCV136_OUT.F_CV |  | RAC_10_136 Output | AI | 1 | 32 |  | real
CH6主幹管出水溫度 | 14CH06_Set_point | CH8 #4 左頭負載 | CH804_Left_Loading | RAC55閥開度114 | RAC55_TCV114 | C10 8℃冰機01蒸發器回水溫 | L8BTS1.L8BT_C_MCCHL_CH01_R0012.F_CV |  | CH01_Return_TT | AI | 1 | 137 |  | real | RAC_10_137 閥開度 | L8BHS1.L8BH_L_RAC_10_TCV137_OUT.F_CV |  | RAC_10_137 Output | AI | 1 | 33 |  | real
CH7主幹管出水溫度 | 14CH07_Set_point | CH8 #4 右頭負載 | CH804_Right_Loading | RAC55閥開度116 | RAC55_TCV116 | C10 8℃冰機02蒸發器回水溫 | L8BTS1.L8BT_C_MCCHL_CH02_R0012.F_CV |  | CH02_Return_TT | AI | 1 | 138 |  | real | RAC_L20 閥開度 | L8BHS1.L8BH_L_RAC_20_TCV101_OUT.F_CV |  | RAC_L20 Output | AI | 1 | 34 |  | real
CH8主幹管出水溫度 | 14CH08_Set_point | CH8 #5 出水溫 | CH805_OutTT | RAC55閥開度117 | RAC55_TCV117 | C10 8℃冰機03蒸發器回水溫 | L8BTS1.L8BT_C_MCCHL_CH03_R0012.F_CV |  | CH03_Return_TT | AI | 1 | 139 |  | real | L35 CR Z01 閥開度 | L8BHS1.L8BH_L_RAC_35_TCV101_OUT.F_CV |  | L35 CR Z01 Output | AI | 1 | 35 |  | real
CH1主機回水溫度 | 14CH01_chiller_return_temp | CH8 #5 用電 | CH805_KW | RAC55閥開度119 | RAC55_TCV119 | C10 8℃冰機04蒸發器回水溫 | L8BTS1.L8BT_C_MCCHL_CH04_R0012.F_CV |  | CH04_Return_TT | AI | 1 | 140 |  | real | L35 CR Z02 閥開度 | L8BHS1.L8BH_L_RAC_35_TCV102_OUT.F_CV |  | L35 CR Z02 Output | AI | 1 | 36 |  | real
CH2主機回水溫度 | 14CH02_chiller_return_temp | CH8 #5 左頭負載 | CH805_Left_Loading | RAC55閥開度121 | RAC55_TCV121 | C10 8℃冰機01-1壓縮機耗電KW | L8BTS1.L8BT_C_MCCHL_CH01_R0102.F_CV |  | CH01_1_KW | AI | 1 | 141 |  | real | L35 CR Z03 閥開度 | L8BHS1.L8BH_L_RAC_35_TCV103_OUT.F_CV |  | L35 CR Z03 Output | AI | 1 | 37 |  | real
CH3主機回水溫度 | 14CH03_chiller_return_temp | CH8 #5 右頭負載 | CH805_Right_Loading | RAC55閥開度123 | RAC55_TCV123 | C10 8℃冰機01-2壓縮機耗電KW | L8BTS1.L8BT_C_MCCHL_CH01_R0158.F_CV |  | CH01_2_KW | AI | 1 | 142 |  | real | L35 CR Z04 閥開度 | L8BHS1.L8BH_L_RAC_35_TCV104_OUT.F_CV |  | L35 CR Z04 Output | AI | 1 | 38 |  | real
CH4主機回水溫度 | 14CH04_chiller_return_temp | CH8 #6 出水溫 | CH806_OutTT | RAC55閥開度125 | RAC55_TCV125 | C10 8℃冰機02-1壓縮機耗電KW | L8BTS1.L8BT_C_MCCHL_CH02_R0102.F_CV |  | CH02_1_KW | AI | 1 | 143 |  | real | L35 CR Z05 閥開度 | L8BHS1.L8BH_L_RAC_35_TCV105_OUT.F_CV |  | L35 CR Z05 Output | AI | 1 | 39 |  | real
CH5主機回水溫度 | 14CH05_chiller_return_temp | CH8 #6 用電 | CH806_KW | RAC55閥開度126 | RAC55_TCV126 | C10 8℃冰機02-2壓縮機耗電KW | L8BTS1.L8BT_C_MCCHL_CH02_R0158.F_CV |  | CH02_2_KW | AI | 1 | 144 |  | real | L35 CR Z06 閥開度 | L8BHS1.L8BH_L_RAC_35_TCV106_OUT.F_CV |  | L35 CR Z06 Output | AI | 1 | 40 |  | real
CH6主機回水溫度 | 14CH06_chiller_return_temp | CH8 #6 左頭負載 | CH806_Left_Loading | RAC55閥開度102 | RAC55_TCV102 | C10 8℃冰機03-1壓縮機耗電KW | L8BTS1.L8BT_C_MCCHL_CH03_R0102.F_CV |  | CH03_1_KW | AI | 1 | 145 |  | real | L35 CR Z07 閥開度 | L8BHS1.L8BH_L_RAC_35_TCV107_OUT.F_CV |  | L35 CR Z07 Output | AI | 1 | 41 |  | real
CH7主機回水溫度 | 14CH07_chiller_return_temp | CH8 #6 右頭負載 | CH806_Right_Loading | RAC55閥開度104 | RAC55_TCV104 | C10 8℃冰機03-2壓縮機耗電KW | L8BTS1.L8BT_C_MCCHL_CH03_R0158.F_CV |  | CH03_2_KW | AI | 1 | 146 |  | real | L35 CR Z08 閥開度 | L8BHS1.L8BH_L_RAC_35_TCV108_OUT.F_CV |  | L35 CR Z08 Output | AI | 1 | 42 |  | real
CH8主機回水溫度 | 14CH08_chiller_return_temp | CH8 #1 冷卻水Pump Hz | CT801_Pump_Hz | RAC55閥開度106 | RAC55_TCV106 | C10 8℃冰機04-1壓縮機耗電KW | L8BTS1.L8BT_C_MCCHL_CH04_R0102.F_CV |  | CH04_1_KW | AI | 1 | 147 |  | real | L35 CR Z09 閥開度 | L8BHS1.L8BH_L_RAC_35_TCV109_OUT.F_CV |  | L35 CR Z09 Output | AI | 1 | 43 |  | real
CH1主機出水溫度 | 14CH01_chiller_supply_temp | CH8 #1 冷卻水Pump KW | CT801_Pump_KW | RAC55閥開度108 | RAC55_TCV108 | C10 8℃冰機04-2壓縮機耗電KW | L8BTS1.L8BT_C_MCCHL_CH04_R0158.F_CV |  | CH04_2_KW | AI | 1 | 148 |  | real | L35 CR Z10 閥開度 | L8BHS1.L8BH_L_RAC_35_TCV110_OUT.F_CV |  | L35 CR Z10 Output | AI | 1 | 44 |  | real
CH2主機出水溫度 | 14CH02_chiller_supply_temp | CH8 #1 冷卻水Pump TT | CT801_Pump_TT | RAC55閥開度110 | RAC55_TCV110 | C10 8℃冰機01-1壓縮機平均電流% | L8BTS1.L8BT_C_MCCHL_CH01_R0101.F_CV |  | CH01_1_Load | AI | 1 | 149 |  | real | L35 CR Z11 閥開度 | L8BHS1.L8BH_L_RAC_35_TCV111_OUT.F_CV |  | L35 CR Z11 Output | AI | 1 | 45 |  | real
CH3主機出水溫度 | 14CH03_chiller_supply_temp | CH8 #2 冷卻水Pump Hz | CT802_Pump_Hz | RAC55閥開度112 | RAC55_TCV112 | C10 8℃冰機01-2壓縮機平均電流% | L8BTS1.L8BT_C_MCCHL_CH01_R0157.F_CV |  | CH01_2_Load | AI | 1 | 150 |  | real | L35 CR Z12 閥開度 | L8BHS1.L8BH_L_RAC_35_TCV112_OUT.F_CV |  | L35 CR Z12 Output | AI | 1 | 46 |  | real
CH4主機出水溫度 | 14CH04_chiller_supply_temp | CH8 #2 冷卻水Pump KW | CT802_Pump_KW | RAC55閥開度118 | RAC55_TCV118 | C10 8℃冰機02-1壓縮機平均電流% | L8BTS1.L8BT_C_MCCHL_CH02_R0101.F_CV |  | CH02_1_Load | AI | 1 | 151 |  | real | L35 CR Z13 閥開度 | L8BHS1.L8BH_L_RAC_35_TCV113_OUT.F_CV |  | L35 CR Z13 Output | AI | 1 | 47 |  | real
CH5主機出水溫度 | 14CH05_chiller_supply_temp | CH8 #2 冷卻水Pump TT | CT802_Pump_TT | RAC55閥開度120 | RAC55_TCV120 | C10 8℃冰機02-2壓縮機平均電流% | L8BTS1.L8BT_C_MCCHL_CH02_R0157.F_CV |  | CH02_2_Load | AI | 1 | 152 |  | real | L35 CR Z14 閥開度 | L8BHS1.L8BH_L_RAC_35_TCV114_OUT.F_CV |  | L35 CR Z14 Output | AI | 1 | 48 |  | real
CH6主機出水溫度 | 14CH06_chiller_supply_temp | CH8 #3 冷卻水Pump Hz | CT803_Pump_Hz | RAC55閥開度122 | RAC55_TCV122 | C10 8℃冰機03-1壓縮機平均電流% | L8BTS1.L8BT_C_MCCHL_CH03_R0101.F_CV |  | CH03_1_Load | AI | 1 | 153 |  | real | L35 CR Z15 閥開度 | L8BHS1.L8BH_L_RAC_35_TCV115_OUT.F_CV |  | L35 CR Z15 Output | AI | 1 | 49 |  | real
CH7主機出水溫度 | 14CH07_chiller_supply_temp | CH8 #3 冷卻水Pump KW | CT803_Pump_KW | RAC55閥開度124 | RAC55_TCV124 | C10 8℃冰機03-2壓縮機平均電流% | L8BTS1.L8BT_C_MCCHL_CH03_R0157.F_CV |  | CH03_2_Load | AI | 1 | 154 |  | real | L35 CR Z16 閥開度 | L8BHS1.L8BH_L_RAC_35_TCV116_OUT.F_CV |  | L35 CR Z16 Output | AI | 1 | 50 |  | real
CH8主機出水溫度 | 14CH08_chiller_supply_temp | CH8 #3 冷卻水Pump TT | CT803_Pump_TT | RAC55閥開度103是否參考 | RAC55_TCV103_EN | C10 8℃冰機04-1壓縮機平均電流% | L8BTS1.L8BT_C_MCCHL_CH04_R0101.F_CV |  | CH04_1_Load | AI | 1 | 155 |  | real | L35 CR Z17 閥開度 | L8BHS1.L8BH_L_RAC_35_TCV117_OUT.F_CV |  | L35 CR Z17 Output | AI | 1 | 51 |  | real
CH1冰水泵主機出水流量 | 14CH01_chiller_flow | CH8 #4 冷卻水Pump Hz | CT804_Pump_Hz | RAC55閥開度109是否參考 | RAC55_TCV109_EN | C10 8℃冰機04-2壓縮機平均電流% | L8BTS1.L8BT_C_MCCHL_CH04_R0157.F_CV |  | CH04_2_Load | AI | 1 | 156 |  | real | L35 CR Z18 閥開度 | L8BHS1.L8BH_L_RAC_35_TCV118_OUT.F_CV |  | L35 CR Z18 Output | AI | 1 | 52 |  | real
CH2冰水泵主機出水流量 | 14CH02_chiller_flow | CH8 #4 冷卻水Pump KW | CT804_Pump_KW | RAC55閥開度111是否參考 | RAC55_TCV111_EN | CR1 C/T To 8℃冰機冷卻水溫505 | L8BTS1.L8BT_C_MCCWS_TT505.F_CV |  | CT_OUT_TT_to_CH | AI | 1 | 157 |  | real | L35 CR Z19 閥開度 | L8BHS1.L8BH_L_RAC_35_TCV119_OUT.F_CV |  | L35 CR Z19 Output | AI | 1 | 53 |  | real
CH3冰水泵主機出水流量 | 14CH03_chiller_flow | CH8 #4 冷卻水Pump TT | CT804_Pump_TT | RAC55閥開度113是否參考 | RAC55_TCV113_EN | C10 8℃ 冰機冷卻水溫差PID PV值 | L8BTS1.L8BT_C_MCCWS_TIC501_PV.F_CV |  | CWP_TDT_PV | AI | 1 | 158 |  | real | L35 CR Z20 閥開度 | L8BHS1.L8BH_L_RAC_35_TCV120_OUT.F_CV |  | L35 CR Z20 Output | AI | 1 | 54 |  | real
CH4冰水泵主機出水流量 | 14CH04_chiller_flow | CH8 #5 冷卻水Pump Hz | CT805_Pump_Hz | RAC55閥開度114是否參考 | RAC55_TCV114_EN | C10 8℃ 冰機冷卻水溫差PID OUT值 | L8BTS1.L8BT_C_MCCWS_TIC501_OUT.F_CV |  | CWP_VFD_OUT | AI | 1 | 159 |  | real | RAC_35_121 閥開度 | L8BHS1.L8BH_L_RAC_35_TCV121_OUT.F_CV |  | L35 CR Z21 Output | AI | 1 | 55 |  | real
CH5冰水泵主機出水流量 | 14CH05_chiller_flow | CH8 #5 冷卻水Pump KW | CT805_Pump_KW | RAC55閥開度116是否參考 | RAC55_TCV116_EN | C10 8℃ 冰水泵01 變頻器轉速 Hz | L8BTS1.L8BT_C_MCCHL_CP01_VSD_FQ.F_CV |  | CHP01_VFD_OUT | AI | 1 | 160 |  | real | RAC_35_122 閥開度 | L8BHS1.L8BH_L_RAC_35_TCV122_OUT.F_CV |  | L35 CR Z22 Output | AI | 1 | 56 |  | real
CH6冰水泵主機出水流量 | 14CH06_chiller_flow | CH8 #5 冷卻水Pump TT | CT805_Pump_TT | RAC55閥開度117是否參考 | RAC55_TCV117_EN | C10 8℃ 冰水泵02 變頻器轉速 Hz | L8BTS1.L8BT_C_MCCHL_CP02_VSD_FQ.F_CV |  | CHP02_VFD_OUT | AI | 1 | 161 |  | real | RAC_35_123 閥開度 | L8BHS1.L8BH_L_RAC_35_TCV123_OUT.F_CV |  | L35 CR Z23 Output | AI | 1 | 57 |  | real
CH7冰水泵主機出水流量 | 14CH07_chiller_flow | CH8 #6 冷卻水Pump Hz | CT806_Pump_Hz | RAC55閥開度119是否參考 | RAC55_TCV119_EN | C10 8℃ 冰水泵03 變頻器轉速 Hz | L8BTS1.L8BT_C_MCCHL_CP03_VSD_FQ.F_CV |  | CHP03_VFD_OUT | AI | 1 | 162 |  | real | RAC_35_124 閥開度 | L8BHS1.L8BH_L_RAC_35_TCV124_OUT.F_CV |  | L35 CR Z24 Output | AI | 1 | 58 |  | real
CH8冰水泵主機出水流量 | 14CH08_chiller_flow | CH8 #6 冷卻水Pump KW | CT806_Pump_KW | RAC55閥開度121是否參考 | RAC55_TCV121_EN | C10 8℃ 冰水泵04 變頻器轉速 Hz | L8BTS1.L8BT_C_MCCHL_CP04_VSD_FQ.F_CV |  | CHP04_VFD_OUT | AI | 1 | 163 |  | real | L35 CR Z13 閥開度 | L8BHS1.L8BH_L_RAC_35_TCV125_OUT.F_CV |  | L35 CR Z25 Output | AI | 1 | 59 |  | real
CH1冷卻水泵主機出水流量 | 14CH01_cooling_flow | CH8 冷卻水Pump 總用電 | CT8_Pump_Total_KW | RAC55閥開度123是否參考 | RAC55_TCV123_EN | C10 8℃ 冷卻泵01 變頻器轉速 Hz | L8BTS1.L8BT_C_MCCHL_WP01_VSD_FQ.F_CV |  | CWP01_VFD_OUT | AI | 1 | 164 |  | real | L35 CR Z14 閥開度 | L8BHS1.L8BH_L_RAC_35_TCV126_OUT.F_CV |  | L35 CR Z26 Output | AI | 1 | 60 |  | real
CH2冷卻水泵主機出水流量 | 14CH02_cooling_flow | CH8 #1 冰水Pump Hz | CH801_Pump_Hz | RAC55閥開度125是否參考 | RAC55_TCV125_EN | C10 8℃ 冷卻泵02 變頻器轉速 Hz | L8BTS1.L8BT_C_MCCHL_WP02_VSD_FQ.F_CV |  | CWP02_VFD_OUT | AI | 1 | 165 |  | real | L35 CR Z15 閥開度 | L8BHS1.L8BH_L_RAC_35_TCV127_OUT.F_CV |  | L35 CR Z27 Output | AI | 1 | 61 |  | real
CH3冷卻水泵主機出水流量 | 14CH03_cooling_flow | CH8 #1 冰水Pump KW | CH801_Pump_KW | RAC55閥開度126是否參考 | RAC55_TCV126_EN | C10 8℃ 冷卻泵03 變頻器轉速 Hz | L8BTS1.L8BT_C_MCCHL_WP03_VSD_FQ.F_CV |  | CWP03_VFD_OUT | AI | 1 | 166 |  | real | L40 CR Z04 閥開度 | L8BHS1.L8BH_L_RAC_40_TCV104_OUT.F_CV |  | L40 CR Z04 Output | AI | 1 | 62 |  | real
CH4冷卻水泵主機出水流量 | 14CH04_cooling_flow | CH8 #1 冰水Pump TT | CH801_Pump_TT | RAC55閥開度102是否參考 | RAC55_TCV102_EN | C10 8℃ 冷卻泵04 變頻器轉速 Hz | L8BTS1.L8BT_C_MCCHL_WP04_VSD_FQ.F_CV |  | CWP04_VFD_OUT | AI | 1 | 167 |  | real | L40 CR Z05 閥開度 | L8BHS1.L8BH_L_RAC_40_TCV105_OUT.F_CV |  | L40 CR Z05 Output | AI | 1 | 63 |  | real
CH5冷卻水泵主機出水流量 | 14CH05_cooling_flow | CH8 #2 冰水Pump Hz | CH802_Pump_Hz | RAC55閥開度104是否參考 | RAC55_TCV104_EN | CR1 8℃ 冷卻塔02 變頻器轉速 Hz | L8BTS1.L8BT_C_MCCT_CT02_VSD_FQ.F_CV |  | CT02_VFD_OUT | AI | 1 | 168 |  | real | L45 CR Z01 閥開度 | L8BHS1.L8BH_L_RAC_45_TCV101_OUT.F_CV |  | L45 CR Z01 Output | AI | 1 | 64 |  | real
CH6冷卻水泵主機出水流量 | 14CH06_cooling_flow | CH8 #2 冰水Pump KW | CH802_Pump_KW | RAC55閥開度106是否參考 | RAC55_TCV106_EN | CR1 8℃ 冷卻塔04 變頻器轉速 Hz | L8BTS1.L8BT_C_MCCT_CT04_VSD_FQ.F_CV |  | CT04_VFD_OUT | AI | 1 | 169 |  | real | L45 CR Z02 閥開度 | L8BHS1.L8BH_L_RAC_45_TCV102_OUT.F_CV |  | L45 CR Z02 Output | AI | 1 | 65 |  | real
CH7冷卻水泵主機出水流量 | 14CH07_cooling_flow | CH8 #2 冰水Pump TT | CH802_Pump_TT | RAC55閥開度108是否參考 | RAC55_TCV108_EN | CR1 8℃ 冷卻塔06 變頻器轉速 Hz | L8BTS1.L8BT_C_MCCT_CT06_VSD_FQ.F_CV |  | CT06_VFD_OUT | AI | 1 | 170 |  | real | L45 CR Z03 閥開度 | L8BHS1.L8BH_L_RAC_45_TCV103_OUT.F_CV |  | L45 CR Z03 Output | AI | 1 | 66 |  | real
CH8冷卻水泵主機出水流量 | 14CH08_cooling_flow | CH8 #3 冰水Pump Hz | CH803_Pump_Hz | RAC55閥開度110是否參考 | RAC55_TCV110_EN | CR1 8℃ 冷卻塔08 變頻器轉速 Hz | L8BTS1.L8BT_C_MCCT_CT08_VSD_FQ.F_CV |  | CT08_VFD_OUT | AI | 1 | 171 |  | real | L45 CR Z04 閥開度 | L8BHS1.L8BH_L_RAC_45_TCV104_OUT.F_CV |  | L45 CR Z04 Output | AI | 1 | 67 |  | real
CH1主機電壓 | 14CH01_avg_volt | CH8 #3 冰水Pump KW | CH803_Pump_KW | RAC55閥開度112是否參考 | RAC55_TCV112_EN | CR1 8℃ 冷卻塔10 變頻器轉速 Hz | L8BTS1.L8BT_C_MCCT_CT10_VSD_FQ.F_CV |  | CT10_VFD_OUT | AI | 1 | 172 |  | real | L45 CR Z05 閥開度 | L8BHS1.L8BH_L_RAC_45_TCV105_OUT.F_CV |  | L45 CR Z05 Output | AI | 1 | 68 |  | real
CH2主機電壓 | 14CH02_avg_volt | CH8 #3 冰水Pump TT | CH803_Pump_TT | RAC55閥開度118是否參考 | RAC55_TCV118_EN | CR1 8℃ 冷卻塔02 變頻器功率 kw | L8BTS1.L8BT_C_MCCT_CT02_VSD_KW.F_CV |  | CT02_VFD_KW | AI | 1 | 173 |  | real | L45 CR Z06 閥開度 | L8BHS1.L8BH_L_RAC_45_TCV106_OUT.F_CV |  | L45 CR Z06 Output | AI | 1 | 69 |  | real
CH3主機電壓 | 14CH03_avg_volt | CH8 #4 冰水Pump Hz | CH804_Pump_Hz | RAC55閥開度120是否參考 | RAC55_TCV120_EN | CR1 8℃ 冷卻塔04 變頻器功率 kw | L8BTS1.L8BT_C_MCCT_CT04_VSD_KW.F_CV |  | CT04_VFD_KW | AI | 1 | 174 |  | real | L45 CR Z07 閥開度 | L8BHS1.L8BH_L_RAC_45_TCV107_OUT.F_CV |  | L45 CR Z07 Output | AI | 1 | 70 |  | real
CH4主機電壓 | 14CH04_avg_volt | CH8 #4 冰水Pump KW | CH804_Pump_KW | RAC55閥開度122是否參考 | RAC55_TCV122_EN | CR1 8℃ 冷卻塔06 變頻器功率 kw | L8BTS1.L8BT_C_MCCT_CT06_VSD_KW.F_CV |  | CT06_VFD_KW | AI | 1 | 175 |  | real | L60 CR Z01 閥開度 | L8BHS1.L8BH_L_RAC_50_TCV101_OUT.F_CV |  | L60 CR Z01 Output | AI | 1 | 71 |  | real
CH5主機電壓 | 14CH05_avg_volt | CH8 #4 冰水Pump TT | CH804_Pump_TT | RAC55閥開度124是否參考 | RAC55_TCV124_EN | CR1 8℃ 冷卻塔08 變頻器功率 kw | L8BTS1.L8BT_C_MCCT_CT08_VSD_KW.F_CV |  | CT08_VFD_KW | AI | 1 | 176 |  | real | L40 CR Z01 閥開度 | L8BHS1.L8BH_L_RAC_50_TCV111_OUT.F_CV |  | L50 CR Z01 Output | AI | 1 | 72 |  | real
CH6主機電壓 | 14CH06_avg_volt | CH8 #5 冰水Pump Hz | CH805_Pump_Hz | 14度冰機出水溫 | CH14_Out | CR1 8℃ 冷卻塔10 變頻器功率 kw | L8BTS1.L8BT_C_MCCT_CT10_VSD_KW.F_CV |  | CT10_VFD_KW | AI | 1 | 177 |  | real | L40 CR Z02 閥開度 | L8BHS1.L8BH_L_RAC_50_TCV112_OUT.F_CV |  | L50 CR Z02 Output | AI | 1 | 73 |  | real
CH7主機電壓 | 14CH07_avg_volt | CH8 #5 冰水Pump KW | CH805_Pump_KW | 14度冰機#1出水溫 | CH14_01_Out | [9 empty] | L40 CR Z03 閥開度 | L8BHS1.L8BH_L_RAC_50_TCV113_OUT.F_CV |  | L50 CR Z03 Output | AI | 1 | 74 |  | real
CH8主機電壓 | 14CH08_avg_volt | CH8 #5 冰水Pump TT | CH805_Pump_TT | 14度冰機#1左頭負載 | CH14_01_Loading_L | [9 empty] | L40 CR Z04 閥開度 | L8BHS1.L8BH_L_RAC_50_TCV114_OUT.F_CV |  | L50 CR Z04 Output | AI | 1 | 75 |  | real
CH1主機冷卻水 入水溫度 | 14CH01_cooling_return_temp | CH8 #6 冰水Pump Hz | CH806_Pump_Hz | 14度冰機#1右頭負載 | CH14_01_Loading_R | [9 empty] | L60 CR Z01 閥開度 | L8BHS1.L8BH_L_RAC_60_TCV101_OUT.F_CV |  | L60 CR Z01 Output | AI | 1 | 76 |  | real
CH2主機冷卻水 入水溫度 | 14CH02_cooling_return_temp | CH8 #6 冰水Pump KW | CH806_Pump_KW | 14度冰機#2出水溫 | CH14_02_Out | [9 empty] | L60 CR Z02 閥開度 | L8BHS1.L8BH_L_RAC_60_TCV102_OUT.F_CV |  | L60 CR Z02 Output | AI | 1 | 77 |  | real
CH3主機冷卻水 入水溫度 | 14CH03_cooling_return_temp | CH8 冰水Pump 總用電 | CH8_Pump_Total_KW | 14度冰機#2左頭負載 | CH14_02_Loading_L | [9 empty] | L60 CR Z03 閥開度 | L8BHS1.L8BH_L_RAC_60_TCV103_OUT.F_CV |  | L60 CR Z03 Output | AI | 1 | 78 |  | real
CH4主機冷卻水 入水溫度 | 14CH04_cooling_return_temp | CH8 出水溫 01 | CH8_TT_In01 | 14度冰機#2右頭負載 | CH14_02_Loading_R | [9 empty] | L60 CR Z04 閥開度 | L8BHS1.L8BH_L_RAC_60_TCV104_OUT.F_CV |  | L60 CR Z04 Output | AI | 1 | 79 |  | real
CH5主機冷卻水 入水溫度 | 14CH05_cooling_return_temp | CH8 回水溫 01 | CH8_TT_Out01 | 14度冰機#3出水溫 | CH14_03_Out | [9 empty] | L60 CR Z05 閥開度 | L8BHS1.L8BH_L_RAC_60_TCV105_OUT.F_CV |  | L60 CR Z05 Output | AI | 1 | 80 |  | real
CH6主機冷卻水 入水溫度 | 14CH06_cooling_return_temp | CH8 流量 01 | CH8_TT_Flow01 | 14度冰機#3左頭負載 | CH14_03_Loading_L | [9 empty] | L60 CR Z06 閥開度 | L8BHS1.L8BH_L_RAC_60_TCV106_OUT.F_CV |  | L60 CR Z06 Output | AI | 1 | 81 |  | real
CH7主機冷卻水 入水溫度 | 14CH07_cooling_return_temp | CH8 出水溫 02 | CH8_TT_In02 | 14度冰機#3右頭負載 | CH14_03_Loading_R | [9 empty] | L60 CR Z07 閥開度 | L8BHS1.L8BH_L_RAC_60_TCV107_OUT.F_CV |  | L60 CR Z07 Output | AI | 1 | 82 |  | real
CH8主機冷卻水 入水溫度 | 14CH08_cooling_return_temp | CH8 回水溫 02 | CH8_TT_Out02 | 14度冰機#4出水溫 | CH14_04_Out | [9 empty] | L60 CR Z08 閥開度 | L8BHS1.L8BH_L_RAC_60_TCV108_OUT.F_CV |  | L60 CR Z08 Output | AI | 1 | 83 |  | real
CH1主機冷卻水 出水溫度 | 14CH01_cooling_supply_temp | CH8 流量 02 | CH8_TT_Flow02 | 14度冰機#4左頭負載 | CH14_04_Loading_L | [9 empty] | L60 CR Z09 閥開度 | L8BHS1.L8BH_L_RAC_60_TCV109_OUT.F_CV |  | L60 CR Z09 Output | AI | 1 | 84 |  | real
CH2主機冷卻水 出水溫度 | 14CH02_cooling_supply_temp | CH8 出水溫 03 | CH8_TT_In03 | 14度冰機#4右頭負載 | CH14_04_Loading_R | [9 empty] | L60 CR Z10 閥開度 | L8BHS1.L8BH_L_RAC_60_TCV110_OUT.F_CV |  | L60 CR Z10 Output | AI | 1 | 85 |  | real
CH3主機冷卻水 出水溫度 | 14CH03_cooling_supply_temp | CH8 回水溫 03 | CH8_TT_Out03 | 14度冰機#5出水溫 | CH14_05_Out | [9 empty] | L60 CR Z11 閥開度 | L8BHS1.L8BH_L_RAC_60_TCV111_OUT.F_CV |  | L60 CR Z11 Output | AI | 1 | 86 |  | real
CH4主機冷卻水 出水溫度 | 14CH04_cooling_supply_temp | CH8 流量 03 | CH8_TT_Flow03 | 14度冰機#5左頭負載 | CH14_05_Loading_L | [9 empty] | L60 CR Z12 閥開度 | L8BHS1.L8BH_L_RAC_60_TCV112_OUT.F_CV |  | L60 CR Z12 Output | AI | 1 | 87 |  | real
CH5主機冷卻水 出水溫度 | 14CH05_cooling_supply_temp | CH8 出水溫 04 | CH8_TT_In04 | 14度冰機#5右頭負載 | CH14_05_Loading_R | [9 empty] | L60 CR Z13 閥開度 | L8BHS1.L8BH_L_RAC_60_TCV113_OUT.F_CV |  | L60 CR Z13 Output | AI | 1 | 88 |  | real
CH6主機冷卻水 出水溫度 | 14CH06_cooling_supply_temp | CH8 回水溫 04 | CH8_TT_Out04 | 14度冰機#6出水溫 | CH14_06_Out | [9 empty] | RAC_60_114 閥開度 | L8BHS1.L8BH_L_RAC_60_TCV114_OUT.F_CV |  | L60 CR Z14 Output | AI | 1 | 89 |  | real
CH7主機冷卻水 出水溫度 | 14CH07_cooling_supply_temp | CH8 流量 04 | CH8_TT_Flow04 | 14度冰機#6左頭負載 | CH14_06_Loading_L | [9 empty] | RAC_60_115 閥開度 | L8BHS1.L8BH_L_RAC_60_TCV115_OUT.F_CV |  | L60 CR Z15 Output | AI | 1 | 90 |  | real
CH8主機冷卻水 出水溫度 | 14CH08_cooling_supply_temp | CH8 出水溫 05 | CH8_TT_In05 | 14度冰機#6右頭負載 | CH14_06_Loading_R | [9 empty] | RAC_60_116 閥開度 | L8BHS1.L8BH_L_RAC_60_TCV116_OUT.F_CV |  | L60 CR Z16 Output | AI | 1 | 91 |  | real
8度冷卻水下水側溫度 | CT_8C_supply_TT011 | CH8 回水溫 05 | CH8_TT_Out05 | 14度冰機#7出水溫 | CH14_07_Out | [9 empty] | RAC_60_117 閥開度 | L8BHS1.L8BH_L_RAC_60_TCV117_OUT.F_CV |  | L60 CR Z17 Output | AI | 1 | 92 |  | real
8度冷卻水下水側溫度 | CT_8C_supply_TT012 | CH8 流量 05 | CH8_TT_Flow05 | 14度冰機#7左頭負載 | CH14_07_Loading_L | [9 empty] | RAC_60_118 閥開度 | L8BHS1.L8BH_L_RAC_60_TCV118_OUT.F_CV |  | L60 CR Z18 Output | AI | 1 | 93 |  | real
14度冷卻水下水側溫度 | CT_14C_supply_TT021 | CH8 出水溫 06 | CH8_TT_In06 | 14度冰機#7右頭負載 | CH14_07_Loading_R | [9 empty] | L60 CR Z20 閥開度 | L8BHS1.L8BH_L_RAC_60_TCV120_OUT.F_CV |  | L60 CR Z20 Output | AI | 1 | 94 |  | real
14度冷卻水下水側溫度 | CT_14C_supply_TT022 | CH8 回水溫 06 | CH8_TT_Out06 | 14度冰機#8出水溫 | CH14_08_Out | [9 empty] | L60 CR Z21 閥開度 | L8BHS1.L8BH_L_RAC_60_TCV121_OUT.F_CV |  | L60 CR Z21 Output | AI | 1 | 95 |  | real
8度冷卻水回水側溫度 | CT_8C_return_TT032 | CH8 流量 06 | CH8_TT_Flow06 | 14度冰機#8左頭負載 | CH14_08_Loading_L | [9 empty] | L60 CR Z22 閥開度 | L8BHS1.L8BH_L_RAC_60_TCV122_OUT.F_CV |  | L60 CR Z22 Output | AI | 1 | 96 |  | real
14度冷卻水回水側溫度 | CT_14C_return_TT031 | CH8 出水溫 07 | CH8_TT_In07 | 14度冰機#8右頭負載 | CH14_08_Loading_R | [9 empty] | L60 CR Z23 閥開度 | L8BHS1.L8BH_L_RAC_60_TCV123_OUT.F_CV |  | L60 CR Z23 Output | AI | 1 | 97 |  | real
cooling tour 011運轉頻率 | CT01_Hz | CH8 回水溫 07 | CH8_TT_Out07 | 高溫分界 | TT_High | [9 empty] | L60 CR Z24 閥開度 | L8BHS1.L8BH_L_RAC_60_TCV124_OUT.F_CV |  | L60 CR Z24 Output | AI | 1 | 98 |  | real
cooling tour 021運轉頻率 | CT02_Hz | CH8 流量 07 | CH8_TT_Flow07 | 高冷凍噸分界 | RT_High | [9 empty] | L60 CR Z25 閥開度 | L8BHS1.L8BH_L_RAC_60_TCV125_OUT.F_CV |  | L60 CR Z25 Output | AI | 1 | 99 |  | real
cooling tour 031運轉頻率 | CT03_Hz | 冰出總出水設定值 | Target_Temp | 冰機總出水溫上限 | CH_Out_HH | [9 empty] | L60 CR Z26 閥開度 | L8BHS1.L8BH_L_RAC_60_TCV126_OUT.F_CV |  | L60 CR Z26 Output | AI | 1 | 100 |  | real
cooling tour 041運轉頻率 | CT04_Hz | 冰機單機出水上限 | CH8_Out_HH | 冰機總出水溫下限 | CH_Out_LL | [9 empty] | L60 CR Z27 閥開度 | L8BHS1.L8BH_L_RAC_60_TCV127_OUT.F_CV |  | L60 CR Z27 Output | AI | 1 | 101 |  | real
cooling tour 051運轉頻率 | CT05_Hz | 冰機單機出水下限 | CH8_Out_LL | 冷卻水塔出水上限 | CT_Out_HH | [9 empty] | L60 CR Z28 閥開度 | L8BHS1.L8BH_L_RAC_60_TCV128_OUT.F_CV |  | L60 CR Z28 Output | AI | 1 | 102 |  | real
cooling tour 061運轉頻率 | CT06_Hz | 冰機01單台調整幅度參數HH | CH801_HH_Rate | 冷卻水塔出水下限 | CT_Out_LL | [9 empty] | L60 CR Z29 閥開度 | L8BHS1.L8BH_L_RAC_60_TCV129_OUT.F_CV |  | L60 CR Z29 Output | AI | 1 | 103 |  | real
cooling tour 071運轉頻率 | CT07_Hz | 冰機01單台調整幅度參數HL | CH801_HL_Rate | 高溫高冷凍噸調幅參數 | H_H_CT_TuneRate | [9 empty] | RAC_70_101 閥開度 | L8BHS1.L8BH_L_RAC_70_TCV101_OUT.F_CV |  | RAC_70_101 Output | AI | 1 | 104 |  | real
cooling tour 081運轉頻率 | CT08_Hz | 冰機01單台調整幅度參數LH | CH801_LH_Rate | 高溫高冷凍噸目標KPI | H_H_targetKPI | [9 empty] | RAC_70_102 閥開度 | L8BHS1.L8BH_L_RAC_70_TCV102_OUT.F_CV |  | RAC_70_102 Output | AI | 1 | 105 |  | real
cooling tour 091運轉頻率 | CT09_Hz | 冰機01單台調整幅度參數LL | CH801_LL_Rate | 高溫高冷凍噸冷卻水塔頻率上限 | H_H_CT_Hz_Limit | [9 empty] | RAC_70_103 閥開度 | L8BHS1.L8BH_L_RAC_70_TCV103_OUT.F_CV |  | RAC_70_103 Output | AI | 1 | 106 |  | real
cooling tour 101運轉頻率 | CT10_Hz | 冰機02單台調整幅度參數HH | CH802_HH_Rate | 高溫低冷凍噸調幅參數 | H_L_CT_TuneRate | [9 empty] | RAC_70_104 閥開度 | L8BHS1.L8BH_L_RAC_70_TCV104_OUT.F_CV |  | RAC_70_104 Output | AI | 1 | 107 |  | real
cooling tour 111運轉頻率 | CT11_Hz | 冰機02單台調整幅度參數HL | CH802_HL_Rate | 高溫低冷凍噸目標KPI | H_L_targetKPI | [9 empty] | RAC_B1_101 閥開度 | L8BHS1.L8BH_L_RAC_B1_TCV101_OUT.F_CV |  | RAC_B1_101 Output | AI | 1 | 108 |  | real
cooling tour 121運轉頻率 | CT12_Hz | 冰機02單台調整幅度參數LH | CH802_LH_Rate | 高溫低冷凍噸冷卻水塔頻率上限 | H_L_CT_Hz_Limit | [9 empty] | RAC_B1_104 閥開度 | L8BHS1.L8BH_L_RAC_B1_TCV104_OUT.F_CV |  | RAC_B1_104 Output | AI | 1 | 109 |  | real
cooling tour 011運轉耗電 | CT01_KW | 冰機02單台調整幅度參數LL | CH802_LL_Rate | 低溫高冷凍噸調幅參數 | L_H_CT_TuneRate | [9 empty] | RAC_B1_105 閥開度 | L8BHS1.L8BH_L_RAC_B1_TCV105_OUT.F_CV |  | RAC_B1_105 Output | AI | 1 | 110 |  | real
cooling tour 021運轉耗電 | CT02_KW | 冰機03單台調整幅度參數HH | CH803_HH_Rate | 低溫高冷凍噸目標KPI | L_H_targetKPI | [9 empty] | RAC_B1_106 閥開度 | L8BHS1.L8BH_L_RAC_B1_TCV106_OUT.F_CV |  | RAC_B1_106 Output | AI | 1 | 111 |  | real
cooling tour 031運轉耗電 | CT03_KW | 冰機03單台調整幅度參數HL | CH803_HL_Rate | 低溫高冷凍噸冷卻水塔頻率上限 | L_H_CT_Hz_Limit | [9 empty] | RAC_B1_107 閥開度 | L8BHS1.L8BH_L_RAC_B1_TCV107_OUT.F_CV |  | RAC_B1_107 Output | AI | 1 | 112 |  | real
cooling tour 041運轉耗電 | CT04_KW | 冰機03單台調整幅度參數LH | CH803_LH_Rate | 低溫低冷凍噸調幅參數 | L_L_CT_TuneRate | [9 empty] | RAC_B1_108 閥開度 | L8BHS1.L8BH_L_RAC_B1_TCV108_OUT.F_CV |  | RAC_B1_108 Output | AI | 1 | 113 |  | real
cooling tour 051運轉耗電 | CT05_KW | 冰機03單台調整幅度參數LL | CH803_LL_Rate | 低溫低冷凍噸目標KPI | L_L_targetKPI | [9 empty] | RAC_B1_109 閥開度 | L8BHS1.L8BH_L_RAC_B1_TCV109_OUT.F_CV |  | RAC_B1_109 Output | AI | 1 | 114 |  | real
cooling tour 061運轉耗電 | CT06_KW | 冰機04單台調整幅度參數HH | CH804_HH_Rate | 低溫低冷凍噸冷卻水塔頻率上限 | L_L_CT_Hz_Limit | [9 empty] | RAC_B1_110 閥開度 | L8BHS1.L8BH_L_RAC_B1_TCV110_OUT.F_CV |  | RAC_B1_110 Output | AI | 1 | 115 |  | real
cooling tour 071運轉耗電 | CT07_KW | 冰機04單台調整幅度參數HL | CH804_HL_Rate | 冰機出水單次調整幅度 | CH14_TuneValue | [9 empty] | RAC_B1_111 閥開度 | L8BHS1.L8BH_L_RAC_B1_TCV111_OUT.F_CV |  | RAC_B1_111 Output | AI | 1 | 116 |  | real
cooling tour 081運轉耗電 | CT08_KW | 冰機04單台調整幅度參數LH | CH804_LH_Rate | 冰機單機出水上限 | CH14_HH | [9 empty] | RAC_B1_112 閥開度 | L8BHS1.L8BH_L_RAC_B1_TCV112_OUT.F_CV |  | RAC_B1_112 Output | AI | 1 | 117 |  | real
cooling tour 091運轉耗電 | CT09_KW | 冰機04單台調整幅度參數LL | CH804_LL_Rate | 冰機單機出水下限 | CH14_LL | [9 empty] | RAC_B1_116 閥開度 | L8BHS1.L8BH_L_RAC_B1_TCV116_OUT.F_CV |  | RAC_B1_116 Output | AI | 1 | 118 |  | real
cooling tour 101運轉耗電 | CT10_KW | 冰機05單台調整幅度參數HH | CH805_HH_Rate | RAC閥開度上限值 | RAC_TCV_HH | [9 empty] | RAC_B1_117 閥開度 | L8BHS1.L8BH_L_RAC_B1_TCV117_OUT.F_CV |  | RAC_B1_117 Output | AI | 1 | 119 |  | real
cooling tour 111運轉耗電 | CT11_KW | 冰機05單台調整幅度參數HL | CH805_HL_Rate | RAC閥開度下限值 | RAC_TCV_LL | [9 empty] | RAC_B1_118 閥開度 | L8BHS1.L8BH_L_RAC_B1_TCV118_OUT.F_CV |  | RAC_B1_118 Output | AI | 1 | 120 |  | real
cooling tour 121運轉耗電 | CT12_KW | 冰機05單台調整幅度參數LH | CH805_LH_Rate | 冰機單台調整幅度參數 | CH14_TuneRate | [9 empty] | RAC_B1_119 閥開度 | L8BHS1.L8BH_L_RAC_B1_TCV119_OUT.F_CV |  | RAC_B1_119 Output | AI | 1 | 121 |  | real
14度L棟冰水總出水溫 | L_14C_chiller_supply_temp | 冰機05單台調整幅度參數LL | CH805_LL_Rate | #1-#6單機Offset值 | CH14_01_06_offset | [9 empty] | RAC_B1_120 閥開度 | L8BHS1.L8BH_L_RAC_B1_TCV120_OUT.F_CV |  | RAC_B1_120 Output | AI | 1 | 122 |  | real
14度L棟總流量 | L_14C_chiller_flow | 冰機06單台調整幅度參數HH | CH806_HH_Rate | #7-#8單機Offset值 | CH14_07_08_offset | [9 empty] | RAC_B1_121 閥開度 | L8BHS1.L8BH_L_RAC_B1_TCV121_OUT.F_CV |  | RAC_B1_121 Output | AI | 1 | 123 |  | real
14度PV CELL流量 | PV_Cell_14C_chiller_flow | 冰機06單台調整幅度參數HL | CH806_HL_Rate | 冷卻水塔下水溫設定值 | CT_Out_Tune | [9 empty] | RAC_B1_122 閥開度 | L8BHS1.L8BH_L_RAC_B1_TCV122_OUT.F_CV |  | RAC_B1_122 Output | AI | 1 | 124 |  | real
14度PV CELL出水溫 | PV_Cell_14C_chiller_supply_temp | 冰機06單台調整幅度參數LH | CH806_LH_Rate | 冰出總出水建議值 | CH14_Tune | [9 empty] | RAC_B1_123 閥開度 | L8BHS1.L8BH_L_RAC_B1_TCV123_OUT.F_CV |  | RAC_B1_123 Output | AI | 1 | 125 |  | real
8度C冰機總耗電 | 8C_chiller_KW | 冰機06單台調整幅度參數LL | CH806_LL_Rate | 冰機#1 出水溫建議值 | CH14_01_tune | [9 empty] | RAC_B1_124 閥開度 | L8BHS1.L8BH_L_RAC_B1_TCV124_OUT.F_CV |  | RAC_B1_124 Output | AI | 1 | 126 |  | real
8C冰機的冰水總流量 | 8C_chiller_flow | 8度側冷卻水塔耗電量 | CT8_Total_KW | 冰機#2 出水溫建議值 | CH14_02_tune | [9 empty] | RAC_B1_125 閥開度 | L8BHS1.L8BH_L_RAC_B1_TCV125_OUT.F_CV |  | RAC_B1_125 Output | AI | 1 | 127 |  | real
8C支援14C的冰水流量 | backup_chiller_flow_8Cto14C | 8度冰水流量 | CH8_Flow | 冰機#3 出水溫建議值 | CH14_03_tune | [9 empty] | RAC_B1_126 閥開度 | L8BHS1.L8BH_L_RAC_B1_TCV126_OUT.F_CV |  | RAC_B1_126 Output | AI | 1 | 128 |  | real
14度冰水泵頻率 | 14C_CHP01_Hz | 8度冰機 冷凍噸 | RT | 冰機#4 出水溫建議值 | CH14_04_tune | [9 empty] | 14度冰機#1出水溫 | L8BTS1.L8BT_C_MCCHH_CH01_R0011.F_CV |  | CH14_01_OutTT | AI | 1 | 129 |  | real
14度冰水泵耗電 | 14C_CHP_KW | 冰機#1 出水溫建議值 | CH801_tune | 冰機#5 出水溫建議值 | CH14_05_tune | [9 empty] | 14度冰機#1-1用電量 | L8BTS1.L8BT_C_MCCHH_CH01_R0102.F_CV |  | CH14_01_1KW | AI | 1 | 130 |  | real
14度冷卻水泵頻率 | 14C_CWP01_Hz | 冰機#2 出水溫建議值 | CH802_tune | 冰機#6 出水溫建議值 | CH14_06_tune | [9 empty] | 14度冰機#1-2用電量 | L8BTS1.L8BT_C_MCCHH_CH01_R0158.F_CV |  | CH14_01_2KW | AI | 1 | 131 |  | real
14度冷卻水泵耗電 | 14C_CWP_KW | 冰機#3 出水溫建議值 | CH803_tune | 冰機#7 出水溫建議值 | CH14_07_tune | [9 empty] | 14度冰機#2出水溫 | L8BTS1.L8BT_C_MCCHH_CH02_R0011.F_CV |  | CH14_02_OutTT | AI | 1 | 132 |  | real
14度冷卻水總流量 | 14C_cooling_flow | 冰機#4 出水溫建議值 | CH804_tune | 冰機#8 出水溫建議值 | CH14_08_tune | [9 empty] | 14度冰機#2-1用電量 | L8BTS1.L8BT_C_MCCHH_CH02_R0102.F_CV |  | CH14_02_1KW | AI | 1 | 133 |  | real
CH1冰機預測設定溫度 | 14CH01_Set_point_AVM | 冰機#5 出水溫建議值 | CH805_tune | [11 empty] | 14度冰機#2-2用電量 | L8BTS1.L8BT_C_MCCHH_CH02_R0158.F_CV |  | CH14_02_2KW | AI | 1 | 134 |  | real
CH2冰機預測設定溫度 | 14CH02_Set_point_AVM | 冰機#6 出水溫建議值 | CH806_tune | [11 empty] | 14度冰機#3出水溫 | L8BTS1.L8BT_C_MCCHH_CH03_R0011.F_CV |  | CH14_03_OutTT | AI | 1 | 135 |  | real
CH3冰機預測設定溫度 | 14CH03_Set_point_AVM | 冰機#1 是否建議開啟 | CH801_Suggest_OnOff | [11 empty] | 14度冰機#3-1用電量 | L8BTS1.L8BT_C_MCCHH_CH03_R0102.F_CV |  | CH14_03_1KW | AI | 1 | 136 |  | real
CH4冰機預測設定溫度 | 14CH04_Set_point_AVM | 冰機#2 是否建議開啟 | CH802_Suggest_OnOff | [11 empty] | 14度冰機#3-2用電量 | L8BTS1.L8BT_C_MCCHH_CH03_R0158.F_CV |  | CH14_03_2KW | AI | 1 | 137 |  | real
CH5冰機預測設定溫度 | 14CH05_Set_point_AVM | 冰機#3 是否建議開啟 | CH803_Suggest_OnOff | [11 empty] | 14度冰機#4出水溫 | L8BTS1.L8BT_C_MCCHH_CH04_R0011.F_CV |  | CH14_04_OutTT | AI | 1 | 138 |  | real
CH6冰機預測設定溫度 | 14CH06_Set_point_AVM | 冰機#4 是否建議開啟 | CH804_Suggest_OnOff | [11 empty] | 14度冰機#4-1用電量 | L8BTS1.L8BT_C_MCCHH_CH04_R0102.F_CV |  | CH14_04_1KW | AI | 1 | 139 |  | real
CH7冰機預測設定溫度 | 14CH07_Set_point_AVM | 冰機#5 是否建議開啟 | CH805_Suggest_OnOff | [11 empty] | 14度冰機#4-2用電量 | L8BTS1.L8BT_C_MCCHH_CH04_R0158.F_CV |  | CH14_04_2KW | AI | 1 | 140 |  | real
CH8冰機預測設定溫度 | 14CH08_Set_point_AVM | 冰機#6 是否建議開啟 | CH806_Suggest_OnOff | [11 empty] | 14度冰機#5出水溫 | L8BTS1.L8BT_C_MCCHH_CH05_R0011.F_CV |  | CH14_05_OutTT | AI | 1 | 141 |  | real
14度冰水_1_Return_TT41 | 14C_Chiller_Return_TT41 | 冰水Pump #01是否建議開啟 | CH_Pump801_Suggest_OnOff | [11 empty] | 14度冰機#5-1用電量 | L8BTS1.L8BT_C_MCCHH_CH05_R0102.F_CV |  | CH14_05_1KW | AI | 1 | 142 |  | real
14度冰水_1_Supply_TT1 | 14C_Chiller_Supply_T1 | 冰水Pump #02是否建議開啟 | CH_Pump802_Suggest_OnOff | [11 empty] | 14度冰機#5-2用電量 | L8BTS1.L8BT_C_MCCHH_CH05_R0158.F_CV |  | CH14_05_2KW | AI | 1 | 143 |  | real
14度冰水_1_Flow | 14C_Sys_CH_Flow | 冰水Pump #03是否建議開啟 | CH_Pump803_Suggest_OnOff | [11 empty] | 14度冰機#6出水溫 | L8BTS1.L8BT_C_MCCHH_CH06_R0011.F_CV |  | CH14_06_OutTT | AI | 1 | 144 |  | real
14度冰水_2_Return_TT021 | PA_CDA_30_TT021 | 冰水Pump #04是否建議開啟 | CH_Pump804_Suggest_OnOff | [11 empty] | 14度冰機#6-1用電量 | L8BTS1.L8BT_C_MCCHH_CH06_R0102.F_CV |  | CH14_06_1KW | AI | 1 | 145 |  | real
14度冰水_2_Supply_TT011 | PA_CDA_30_TT011 | 冰水Pump #05是否建議開啟 | CH_Pump805_Suggest_OnOff | [11 empty] | 14度冰機#6-2用電量 | L8BTS1.L8BT_C_MCCHH_CH06_R0158.F_CV |  | CH14_06_2KW | AI | 1 | 146 |  | real
14度冰水_2_Flow_FQT021 | CDA_20_FQT021 | 冰水Pump #06是否建議開啟 | CH_Pump806_Suggest_OnOff | [11 empty] | 14度冰機#7出水溫 | L8BTS1.L8BT_C_MCCHH_CH07_R0011.F_CV |  | CH14_07_OutTT | AI | 1 | 147 |  | real
14度冰水_3_Return_TT21 | 14C_CHILLER_T21 | 冷卻水Pump #01是否建議開啟 | CT_Pump801_Suggest_OnOff | [11 empty] | 14度冰機#7-1用電量 | L8BTS1.L8BT_C_MCCHH_CH07_R0102.F_CV |  | CH14_07_1KW | AI | 1 | 148 |  | real
14度冰水_3_Supply_TT41 | 14C_CHILLER_T41 | 冷卻水Pump #02是否建議開啟 | CT_Pump802_Suggest_OnOff | [11 empty] | 14度冰機#7-2用電量 | L8BTS1.L8BT_C_MCCHH_CH07_R0158.F_CV |  | CH14_07_2KW | AI | 1 | 149 |  | real
14度冰水_3_Flow_FT012 | HMPV_MC_CHHS_01_FIT011 | 冷卻水Pump #03是否建議開啟 | CT_Pump803_Suggest_OnOff | [11 empty] | 14度冰機#8出水溫 | L8BTS1.L8BT_C_MCCHH_CH08_R0011.F_CV |  | CH14_08_OutTT | AI | 1 | 150 |  | real
14C_RT | 14C_RT | 冷卻水Pump #04是否建議開啟 | CT_Pump804_Suggest_OnOff | [11 empty] | 14度冰機#8-1用電量 | L8BTS1.L8BT_C_MCCHH_CH08_R0102.F_CV |  | CH14_08_1KW | AI | 1 | 151 |  | real
CT_Temp_AVG | CT_Temp_AVG | 冷卻水Pump #05是否建議開啟 | CT_Pump805_Suggest_OnOff | [11 empty] | 14度冰機#8-2用電量 | L8BTS1.L8BT_C_MCCHH_CH08_R0158.F_CV |  | CH14_08_2KW | AI | 1 | 152 |  | real
外氣溫度 | MAU_01_TT011 | 冷卻水Pump #06是否建議開啟 | CT_Pump806_Suggest_OnOff | [11 empty] | 14度冰機#9出水溫 | L8BTS1.L8BT_C_MCCHH_CH09_R0011.F_CV |  | CH14_09_OutTT | AI | 1 | 153 |  | real
外氣絕對濕度 | MAU_01_MT011 | [13 empty] | 14度冰機#9-1用電量 | L8BTS1.L8BT_C_MCCHH_CH09_R0102.F_CV |  | CH14_09_1KW | AI | 1 | 154 |  | real
焓值 | Outdoor_Enthaply | [13 empty] | 14度冰機#9-2用電量 | L8BTS1.L8BT_C_MCCHH_CH09_R0158.F_CV |  | CH14_09_2KW | AI | 1 | 155 |  | real
控制模式 | Control_Mode | [13 empty] | C10 14℃ 冰水系統主管路冷凍噸 | L8BTS1.L8BT_C_MCCHH_SYS_RT.F_CV |  | CH14_RT | AI | 1 | 156 |  | real
總耗電量 | 14C_total_KW | [13 empty] | C20 14℃ To L8B 出回水壓差508A | L8BTS1.L8BT_C_MCCHH_PDT508A.F_CV |  | CH14_PDTA | AI | 1 | 157 |  | real
KPI | 14C_chiller_KPI | [13 empty] | C20 14℃ To L8B 出回水壓差508B | L8BTS1.L8BT_C_MCCHH_PDT508B.F_CV |  | CH14_PDTB | AI | 1 | 158 |  | real
[15 empty] | C10 14℃ To L8B 出回水壓PID PV值 | L8BTS1.L8BT_C_MCCHH_PIC508_PV.F_CV |  | CH14_PDT_PID_PV | AI | 1 | 159 |  | real
[15 empty] | 冰水泵頻率PID OUT值 | L8BTS1.L8BT_C_MCCHH_PIC508_OUT.F_CV |  | CHP_VQ_PID_Output | AI | 1 | 160 |  | real
[15 empty] | C10 14℃ 冰水泵總耗電量 | L8BTS1.L8BT_C_MCCHH_CP_TOTKW.F_CV |  | CHP_Total_KW | AI | 1 | 161 |  | real
[15 empty] | C10 14℃ 冷卻泵總耗電量 | L8BTS1.L8BT_C_MCCHH_WP_TOTKW.F_CV |  | CWP_Total_KW | AI | 1 | 162 |  | real
[15 empty] | C10 14℃ 冰水泵01 變頻器轉速 | L8BTS1.L8BT_C_MCCHH_CP01_VSD_FQ.F_CV |  | CHP_01_VFD | AI | 1 | 163 |  | real
[15 empty] | C10 14℃ 冰水泵02 變頻器轉速 | L8BTS1.L8BT_C_MCCHH_CP02_VSD_FQ.F_CV |  | CHP_02_VFD | AI | 1 | 164 |  | real
[15 empty] | C10 14℃ 冰水泵03 變頻器轉速 | L8BTS1.L8BT_C_MCCHH_CP03_VSD_FQ.F_CV |  | CHP_03_VFD | AI | 1 | 165 |  | real
[15 empty] | C10 14℃ 冰水泵04 變頻器轉速 | L8BTS1.L8BT_C_MCCHH_CP04_VSD_FQ.F_CV |  | CHP_04_VFD | AI | 1 | 166 |  | real
[15 empty] | C10 14℃ 冰水泵05 變頻器轉速 | L8BTS1.L8BT_C_MCCHH_CP05_VSD_FQ.F_CV |  | CHP_05_VFD | AI | 1 | 167 |  | real
[15 empty] | C10 14℃ 冰水泵06 變頻器轉速 | L8BTS1.L8BT_C_MCCHH_CP06_VSD_FQ.F_CV |  | CHP_06_VFD | AI | 1 | 168 |  | real
[15 empty] | C10 14℃ 冰水泵07 變頻器轉速 | L8BTS1.L8BT_C_MCCHH_CP07_VSD_FQ.F_CV |  | CHP_07_VFD | AI | 1 | 169 |  | real
[15 empty] | C10 14℃ 冰水泵08 變頻器轉速 | L8BTS1.L8BT_C_MCCHH_CP08_VSD_FQ.F_CV |  | CHP_08_VFD | AI | 1 | 170 |  | real
[15 empty] | C10 14℃ 冰水泵09 變頻器轉速 | L8BTS1.L8BT_C_MCCHH_CP09_VSD_FQ.F_CV |  | CHP_09_VFD | AI | 1 | 171 |  | real
[15 empty] | C10 14℃ 冷卻水溫差PID PV值 | L8BTS1.L8BT_C_MCCHH_TIC504_PV.F_CV |  | CH14_TDT_PID_PV | AI | 1 | 172 |  | real
[15 empty] | 冷卻水泵頻率PID OUT值 | L8BTS1.L8BT_C_MCCHH_TIC504_OUT.F_CV |  | CWP_VQ_PID_Output | AI | 1 | 173 |  | real
[15 empty] | C10 14℃ 冷卻泵01 變頻器轉速 | L8BTS1.L8BT_C_MCCHH_WP01_VSD_FQ.F_CV |  | CWP_01_VFD | AI | 1 | 174 |  | real
[15 empty] | C10 14℃ 冷卻泵02 變頻器轉速 | L8BTS1.L8BT_C_MCCHH_WP02_VSD_FQ.F_CV |  | CWP_02_VFD | AI | 1 | 175 |  | real
[15 empty] | C10 14℃ 冷卻泵03 變頻器轉速 | L8BTS1.L8BT_C_MCCHH_WP03_VSD_FQ.F_CV |  | CWP_03_VFD | AI | 1 | 176 |  | real
[15 empty] | C10 14℃ 冷卻泵04 變頻器轉速 | L8BTS1.L8BT_C_MCCHH_WP04_VSD_FQ.F_CV |  | CWP_04_VFD | AI | 1 | 177 |  | real
[15 empty] | C10 14℃ 冷卻泵05 變頻器轉速 | L8BTS1.L8BT_C_MCCHH_WP05_VSD_FQ.F_CV |  | CWP_05_VFD | AI | 1 | 178 |  | real
[15 empty] | C10 14℃ 冷卻泵06 變頻器轉速 | L8BTS1.L8BT_C_MCCHH_WP06_VSD_FQ.F_CV |  | CWP_06_VFD | AI | 1 | 179 |  | real
[15 empty] | C10 14℃ 冷卻泵07 變頻器轉速 | L8BTS1.L8BT_C_MCCHH_WP07_VSD_FQ.F_CV |  | CWP_07_VFD | AI | 1 | 180 |  | real
[15 empty] | C10 14℃ 冷卻泵08 變頻器轉速 | L8BTS1.L8BT_C_MCCHH_WP08_VSD_FQ.F_CV |  | CWP_08_VFD | AI | 1 | 181 |  | real
[15 empty] | C10 14℃ 冷卻泵09 變頻器轉速 | L8BTS1.L8BT_C_MCCHH_WP09_VSD_FQ.F_CV |  | CWP_09_VFD | AI | 1 | 182 |  | real
[15 empty] | C10 14℃ 冷卻泵10 變頻器轉速 | L8BTS1.L8BT_C_MCCHH_WP10_VSD_FQ.F_CV |  | CWP_10_VFD | AI | 1 | 183 |  | real
[15 empty] | L30 PCW 01熱交換器閥開度 | L8BHS1.L8BH_L_PCW_02_TCV011_OUT.F_CV |  | PCW_01_Output | AI | 1 | 184 |  | real
[15 empty] | L30 PCW 02熱交換器閥開度 | L8BHS1.L8BH_L_PCW_02_TCV021_OUT.F_CV |  | PCW_02_Output | AI | 1 | 185 |  | real
[15 empty] | L30 PCW 03熱交換器閥開度 | L8BHS1.L8BH_L_PCW_02_TCV031_OUT.F_CV |  | PCW_03_Output | AI | 1 | 186 |  | real
[15 empty] | L30 PCW 04熱交換器閥開度 | L8BHS1.L8BH_L_PCW_02_TCV041_OUT.F_CV |  | PCW_04_Output | AI | 1 | 187 |  | real
[15 empty] | L30 PCW 05熱交換器閥開度 | L8BHS1.L8BH_L_PCW_02_TCV051_OUT.F_CV |  | PCW_05_Output | AI | 1 | 188 |  | real
[15 empty] | L30 PCW 06熱交換器閥開度 | L8BHS1.L8BH_L_PCW_02_TCV061_OUT.F_CV |  | PCW_06_Output | AI | 1 | 189 |  | real
[15 empty] | HCDA-06機油油溫 | L8BHS1.L8BT_C_PACDA_CDA06_IOT.F_CV |  | CDA06_Oil_T | AI | 1 | 190 |  | real
[15 empty] | HCDA-07機油油溫 | L8BHS1.L8BT_C_PACDA_CDA07_IOT.F_CV |  | CDA07_Oil_T | AI | 1 | 191 |  | real
[15 empty] | C10 14℃冰機01-1運轉電流百分比 | L8BTS1.L8BT_C_MCCHH_CH01_R0101.F_CV |  | CH01-1_loading | AI | 1 | 192 |  | real
[15 empty] | C10 14℃冰機01-2運轉電流百分比 | L8BTS1.L8BT_C_MCCHH_CH01_R0157.F_CV |  | CH01-2_loading | AI | 1 | 193 |  | real
[15 empty] | C10 14℃冰機02-1運轉電流百分比 | L8BTS1.L8BT_C_MCCHH_CH02_R0101.F_CV |  | CH02-1_loading | AI | 1 | 194 |  | real
[15 empty] | C10 14℃冰機02-2運轉電流百分比 | L8BTS1.L8BT_C_MCCHH_CH02_R0157.F_CV |  | CH02-2_loading | AI | 1 | 195 |  | real
[15 empty] | C10 14℃冰機03-1運轉電流百分比 | L8BTS1.L8BT_C_MCCHH_CH03_R0101.F_CV |  | CH03-1_loading | AI | 1 | 196 |  | real
[15 empty] | C10 14℃冰機03-2運轉電流百分比 | L8BTS1.L8BT_C_MCCHH_CH03_R0157.F_CV |  | CH03-2_loading | AI | 1 | 197 |  | real
[15 empty] | C10 14℃冰機04-1運轉電流百分比 | L8BTS1.L8BT_C_MCCHH_CH04_R0101.F_CV |  | CH04-1_loading | AI | 1 | 198 |  | real
[15 empty] | C10 14℃冰機04-2運轉電流百分比 | L8BTS1.L8BT_C_MCCHH_CH04_R0157.F_CV |  | CH04-2_loading | AI | 1 | 199 |  | real
[15 empty] | C10 14℃冰機05-1運轉電流百分比 | L8BTS1.L8BT_C_MCCHH_CH05_R0101.F_CV |  | CH05-1_loading | AI | 1 | 200 |  | real
[15 empty] | C10 14℃冰機05-2運轉電流百分比 | L8BTS1.L8BT_C_MCCHH_CH05_R0157.F_CV |  | CH05-2_loading | AI | 1 | 201 |  | real
[15 empty] | C10 14℃冰機06-1運轉電流百分比 | L8BTS1.L8BT_C_MCCHH_CH06_R0101.F_CV |  | CH06-1_loading | AI | 1 | 202 |  | real
[15 empty] | C10 14℃冰機06-2運轉電流百分比 | L8BTS1.L8BT_C_MCCHH_CH06_R0157.F_CV |  | CH06-2_loading | AI | 1 | 203 |  | real
[15 empty] | C10 14℃冰機07-1運轉電流百分比 | L8BTS1.L8BT_C_MCCHH_CH07_R0101.F_CV |  | CH07-1_loading | AI | 1 | 204 |  | real
[15 empty] | C10 14℃冰機07-2運轉電流百分比 | L8BTS1.L8BT_C_MCCHH_CH07_R0157.F_CV |  | CH07-2_loading | AI | 1 | 205 |  | real
[15 empty] | C10 14℃冰機08-1運轉電流百分比 | L8BTS1.L8BT_C_MCCHH_CH08_R0101.F_CV |  | CH08-1_loading | AI | 1 | 206 |  | real
[15 empty] | C10 14℃冰機08-2運轉電流百分比 | L8BTS1.L8BT_C_MCCHH_CH08_R0157.F_CV |  | CH08-2_loading | AI | 1 | 207 |  | real
[15 empty] | C10 14℃冰機09-1運轉電流百分比 | L8BTS1.L8BT_C_MCCHH_CH09_R0101.F_CV |  | CH09-1_loading | AI | 1 | 208 |  | real
[15 empty] | C10 14℃冰機09-2運轉電流百分比 | L8BTS1.L8BT_C_MCCHH_CH09_R0157.F_CV |  | CH09-2_loading | AI | 1 | 209 |  | real
[15 empty] | CR1 14℃ 冷卻塔01 變頻器功率 kw | L8BTS1.L8BT_C_MCCT_CT01_VSD_KW.F_CV |  | CT01_Kw | AI | 1 | 210 |  | real
[15 empty] | CR1 14℃ 冷卻塔03 變頻器功率 kw | L8BTS1.L8BT_C_MCCT_CT03_VSD_KW.F_CV |  | CT03_Kw | AI | 1 | 211 |  | real
[15 empty] | CR1 14℃ 冷卻塔05 變頻器功率 kw | L8BTS1.L8BT_C_MCCT_CT05_VSD_KW.F_CV |  | CT05_Kw | AI | 1 | 212 |  | real
[15 empty] | CR1 14℃ 冷卻塔07 變頻器功率 kw | L8BTS1.L8BT_C_MCCT_CT07_VSD_KW.F_CV |  | CT07_Kw | AI | 1 | 213 |  | real
[15 empty] | CR1 14℃ 冷卻塔09 變頻器功率 kw | L8BTS1.L8BT_C_MCCT_CT09_VSD_KW.F_CV |  | CT09_Kw | AI | 1 | 214 |  | real
[15 empty] | CR1 14℃ 冷卻塔11 變頻器功率 kw | L8BTS1.L8BT_C_MCCT_CT11_VSD_KW.F_CV |  | CT11_Kw | AI | 1 | 215 |  | real
[15 empty] | CR1 14℃ 冷卻塔13 變頻器功率 kw | L8BTS1.L8BT_C_MCCT_CT13_VSD_KW.F_CV |  | CT13_Kw | AI | 1 | 216 |  | real
[15 empty] | 14度冰水系統KPI | L8BTS1.L8BT_C_MCCHH_SYS_COP.F_CV |  | CH_SYS_KPI | AI | 1 | 217 |  | real
[15 empty] | 冷卻水塔頻率PID OUT值 | L8BTS1.L8BT_C_MCCW_TIC503_OUT.F_CV |  | CT_VQ_PID_Output | AI | 1 | 218 |  | real
[15 empty] | 冷卻水塔頻率PID PV值 | L8BTS1.L8BT_C_MCCW_TIC503_PV.F_CV |  | CT_VQ_PID_PV | AI | 1 | 219 |  | real
[15 empty] | 14度冰機#1回水溫 | L8BTS1.L8BT_C_MCCHH_CH01_R0012.F_CV |  | CH14_01_INTT | AI | 1 | 220 |  | real
[15 empty] | 14度冰機#2回水溫 | L8BTS1.L8BT_C_MCCHH_CH02_R0012.F_CV |  | CH14_02_INTT | AI | 1 | 221 |  | real
[15 empty] | 14度冰機#3回水溫 | L8BTS1.L8BT_C_MCCHH_CH03_R0012.F_CV |  | CH14_03_INTT | AI | 1 | 222 |  | real
[15 empty] | 14度冰機#4回水溫 | L8BTS1.L8BT_C_MCCHH_CH04_R0012.F_CV |  | CH14_04_INTT | AI | 1 | 223 |  | real
[15 empty] | 14度冰機#5回水溫 | L8BTS1.L8BT_C_MCCHH_CH05_R0012.F_CV |  | CH14_05_INTT | AI | 1 | 224 |  | real
[15 empty] | 14度冰機#6回水溫 | L8BTS1.L8BT_C_MCCHH_CH06_R0012.F_CV |  | CH14_06_INTT | AI | 1 | 225 |  | real
[15 empty] | 14度冰機#7回水溫 | L8BTS1.L8BT_C_MCCHH_CH07_R0012.F_CV |  | CH14_07_INTT | AI | 1 | 226 |  | real
[15 empty] | 14度冰機#8回水溫 | L8BTS1.L8BT_C_MCCHH_CH08_R0012.F_CV |  | CH14_08_INTT | AI | 1 | 227 |  | real
[15 empty] | 14度冰機#9回水溫 | L8BTS1.L8BT_C_MCCHH_CH09_R0012.F_CV |  | CH14_09_INTT | AI | 1 | 228 |  | real
[15 empty] | 冷卻水塔下水溫建議值 | 寫入Scada 呈現 |  | CT_sug_temp | AO | 1 | 229 |  | real
[15 empty] | 冰水總出水建議值 | 寫入Scada 呈現 |  | CH14_Tune | AO | 1 | 230 |  | real | 目前final result中沒有
[15 empty] | 冰機#1 出水溫建議值 | 寫入Scada 呈現 |  | CH_1_sug_temp | AO | 1 | 231 |  | real
[15 empty] | 冰機#2 出水溫建議值 | 寫入Scada 呈現 |  | CH_2_sug_temp | AO | 1 | 232 |  | real
[15 empty] | 冰機#3 出水溫建議值 | 寫入Scada 呈現 |  | CH_3_sug_temp | AO | 1 | 233 |  | real
[15 empty] | 冰機#4 出水溫建議值 | 寫入Scada 呈現 |  | CH_4_sug_temp | AO | 1 | 234 |  | real
[15 empty] | 冰機#5 出水溫建議值 | 寫入Scada 呈現 |  | CH_5_sug_temp | AO | 1 | 235 |  | real
[15 empty] | 冰機#6 出水溫建議值 | 寫入Scada 呈現 |  | CH_6_sug_temp | AO | 1 | 236 |  | real
[15 empty] | 冰機#7 出水溫建議值 | 寫入Scada 呈現 |  | CH_7_sug_temp | AO | 1 | 237 |  | real
[15 empty] | 冰機#8 出水溫建議值 | 寫入Scada 呈現 |  | CH_8_sug_temp | AO | 1 | 238 |  | real
[15 empty] | 冰機#9 出水溫建議值 | 寫入Scada 呈現 |  | CH_9_sug_temp | AO | 1 | 239 |  | real
[15 empty] | 14C溫差_建議(冷卻水塔入口-出口) | 寫入Scada 呈現 |  | CT_spread_sug_temp | AO | 1 | 240 |  | real